Wyniki badania wody w miesiącu wrzesień 2025 r.

| Przedmiot badania: Adres poboru: Miejsce poboru: Data i godzina: | Woda przeznaczona do spożycia Polanka Wielka, ul. Pasternik 7 Przepompownia wody "Pasternik" 14-03-2025 10:41 | Woda przeznaczona do spożycia Polanka Wielka, ul. Zatorska 50 Ujęcie wody "Hajduga" 14-03-2025 10:54 |
| --- | --- | --- |
| Punkt poboru: | Kurek czerpalny | Kurek czerpalny |
| Numer próbki: Ocena próbki: | 35552/09/25 bez zastrzeżeń | 35549/09/25 bez zastrzeżeń |
| Data rozpoczęcia badań: Data zakończenia badań: | 19-09-2025 23-09-2025 | 19-09-2025 23-09-2025 |

| Fizykochemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lab. | Badany parametr | jm. | Metodyka badania w/g | Wymagania | Wynik | Niepewność** | Wynik | Niepewność** |
| PS | Chlor wolny | mg/l | (A)PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 |  | 0,08 | 0,03 | 0,30 | 0,06 |
| PS | pH (in-situ) | - | (A)PN-EN ISO 10523:2012 | 6,5 - 9,5;-; Rozp.MZ (Dz. U.2017.2294) | 6,8 | 0,2 | 7,1 | 0,2 |
| M | Azotany | mg/l | (A)PN-EN ISO 13395:2001 | ≤50; mg/l; Rozp.MZ (Dz. U.2017.2294) | 11 | 2 | 12 | 2 |
| M | Mętność | NTU | (A)PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | -; Rozp.MZ (Dz. U.2017.2294) | 0,43 | 0,06 | 0,86 | 0,13 |
| Mikrobiologia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lab. | Badany parametr | j. m. | Metodyka badania w/g | Wymagania | Wynik | Niepewność** | Wynik | Niepewność** |
| M | Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | (AE)PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 0;jtk/100ml;Rozp.MZ Dz. U.2017.2294) | 0 |  | 0 |  |
| M | Liczba bakterii z grupy coli | jtk/100 ml | (AE)PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 0;jtk/100ml;Rozp.MZ Dz.U.2017.2294) | 0 |  | 0 |  |
| M | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC | jtk/ ml | (AE)PN-EN ISO 6222:2004 | -;jtk/ml; Rozp. MZ. (Dz.U.2017.2294) | 0 |  | 0 |  |
| MZ - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI: Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej. |  |  |  |  |  |  |  |  |