Wyniki badania wody w miesiącu październik 2025 r.

| Przedmiot badania: Adres poboru: Miejsce poboru: Data i godzina: |  |  |  |  | Woda przeznaczona do spożycia Polanka Wielka, ul. Pasternik 7 Przepompownia wody "Pasternik" 17-10-2025 07:15 |  | Woda przeznaczona do spożycia Polanka Wielka, ul. Zatorska 50 Ujęcie wody "Hajduga" 17-10-2025 07:40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt poboru: |  |  |  |  | Kurek czerpalny |  | Kurek czerpalny |  |
| Numer próbki: Ocena próbki: |  |  |  |  | 32612/10/25 bez zastrzeżeń |  | 32609/10/25 bez zastrzeżeń |  |
| Data rozpoczęcia badań: Data zakończenia badań: |  |  |  |  | 17-10-2025 27-10-2025 |  | 17-10-2025 27-10-2025 |  |
| Lab. | Badany parametr | jm. | Metodyka badania w/g | Wymagania | Wynik | Niepewność** | Wynik | Niepewność** |
| M | Akryloamid | µg/l | (A)PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 | ≤ 0,10; µg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 2017.2294) |  |  | < 0,050 | 0,014 |
| M | Antymon | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 5; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 1,0 | 0,2 |
| M | Arsen | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 10; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 1,0 | 0,2 |
| M | Azotany | mg/l | (A)PN-EN ISO 13395:2001 | ≤50; mg/l; Rozp.MZ (Dz. U.2017.2294) | 12 | 2 | 12 | 2 |
| M | Benzen | µg/l | (A)PN-ISO 11423-1:2002 | ≤ 1,0; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,25 | 0,02 |
| M | Benzo(a)piren | µg/l | (A)PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | ≤ 0,010; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,0020 | 0,0004 |
| M | Bor | mg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 1,0; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,010 | 0,002 |
| M | Bromiany | µg/l | (A)PN-EN ISO 11206:2013-07 | ≤ 10; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 1,0 | 0,2 |
| M | Chlorek winylu | µg/l | (AE)PN-EN ISO 10301:2002 | ≤ 0,50; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,10 | 0,01 |
| M | Chrom ogólny | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 50; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,50 | 0,10 |
| M | Cyjanki ogólne | µg/l | (A)PN-EN ISO 14403-2:2012 | ≤ 50; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 10 | 2 |
| M | 1,2-dichloroetan (EDC) | µg/l | (AE)PN-EN ISO 10301:2002 | ≤ 3,0; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,50 | 0,06 |
| M | Epichlorohydryna | µg/l | (A)PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.10.2022 | ≤ 0,10; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,025 | 0,005 |
| M | Fluorki | mg/l | (A)PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤ 1,5; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 0,19 | 0,02 |
| M | Kadm | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 5; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,50 | 0,10 |
| M | Miedź | mg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 2,0; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 0,0023 | 0,0005 |
| M | Nikiel | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 20; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,50 | 0,10 |
| M | Ołów | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 10; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,50 | 0,08 |
| M | Suma pestycydów (z obliczeń) | µg/l | (AE)PN-EN ISO 6468:2002 | ≤ 0,50; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,010 | 0,003 |
| M | Rtęć | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 1; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,10 | 0,02 |
| M | Selen | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 10; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 1,0 | 0,2 |
| M | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | µg/l | (AE)PN-EN ISO 10301:2002 | ≤ 10; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 1,0 | 0,2 |
| M | Suma WWA (z obliczeń) | µg/l | (A)PB-160/LF wyd. 7 z dnia 10.01.2022 | ≤ 0,10; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,0050 | 0,0009 |
| M | Suma trihalogenometanów (THM) | µg/l | (AE)PN-EN ISO 10301:2002 | ≤ 100; µg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 2017.2294) |  |  | < 1,0 | 0,2 |
| M | Glin | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 200; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 10 | 2 |
| M | Jon amonowy / amoniak | mg/l | (A)PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 | ≤ 0,50; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,13 | 0,02 |
| M | Chlorki | mg/l | (A)PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤ 250; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 24 | 3 |
| M | Mangan | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 50; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 0,70 | 0,14 |
| M | Siarczany | mg/l | (A)PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | ≤ 250; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 44 | 3 |
| M | Sód | mg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 200; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 10 | 2 |
| M | Indeks nadmanganianowy (chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / utlenialność | mg/l O2 | (A)PN-EN ISO 8467:2001 | ≤ 5,0; mg/l O2; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 2,0 | 0,2 |
| M | Żelazo ogólne | µg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 200; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 33 | 7 |
| M | Bromodichlorometan | µg/l | (AE)PN-EN ISO 10301:2002 | ≤ 15; µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 1,0 | 0,1 |
| PS | Chlor wolny | mg/l | (A)PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 | od 0,00 do 0,30; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) | < 0,05 | 0,03 | < 0,05 | 0,03 |
| PS | Chlor związany (stężenie chloramin) | mg/l | (A)PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 | od 0,00 do 0,50; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | <0,05 | 0,03 |
| M | Chloroform (trichlorometan) | mg/l | (AE)PN-EN ISO 10301:2002 | ≤ 0,030; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,0010 | 0,0001 |
| M | Magnez | mg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | od 7 do 125; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 9,2 | 1,4 |
| M | Srebro | mg/l | (AE)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | ≤ 0,010; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | < 0,00050 | 0,00010 |
| M | Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) | mg/l CaCO3 | (A)PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | od 60 do 500; mg/l CaCO3; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 150 | 30 |
| M | Liczba bakterii z grupy coli | jtk/100 ml | (AE)PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 0;jtk/100ml;Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) | 0 |  | 0 |  |
| M | Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | (AE)PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 0;jtk/100ml;Rozp.MZ (Dz. U.2017.2294) | 0 |  | 0 |  |
| M | Liczba Enterokoków | jtk/100 ml | (AE)PN-EN ISO 7899-2:2004 | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 0 |  |
| M | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC | jtk/ ml | (AE)PN-EN ISO 6222:2004 | -;jtk/ml; Rozp. MZ. (Dz.U.2017.2294) | 0 |  | 0 |  |
| M | Barwa | mg/l Pt | (A)PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 | -; Rozp. MZ. (Dz.U.2017.2294) |  |  | 6 | 1 |
| M | Mętność | NTU | (A)PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | -; Rozp. MZ. (Dz.U.2017.2294) | 0,46 | 0,07 | 0,45 | 0,07 |
| Ł | Liczba progowa smaku (TFN) |  | (A)PN-EN 1622:2006 | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 1 |  |
| Ł | Liczba progowa zapachu (TON) |  | (A)PN-EN 1622:2006 | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | 1 |  |
| PS | pH (in-situ) | - | (A)PN-EN ISO 10523:2012 | 6,5 - 9,5;-; Rozp.MZ (Dz. U.2017.2294) | 6,6 | 0,2 | 6,7 | 0,2 |
| PS | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25ºC (in-situ) | µS/cm | (A)PN-EN 27888:1999 | 0-2500; µS/cm; Rozp.MZ (Dz. U.2017.2294) |  |  | 404 | 22 |
| M | Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami | jtk/100ml | (AE)PN-EN ISO 14189:2016-10 | -;jtk/100ml; Rozp. MZ. (Dz.U.2017.2294) |  |  | 0 |  |
| M | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | mg/l | (A)PN-EN 1484:1999 |  |  |  | <2,0 | 0,3 |
| M | Suma chloranów i chlorynów (z obliczeń) | mg/l | (A)PN-EN ISO 10304-4:2002 | ≤70; mg/l; Rozp.MZ (Dz. U.2017.2294) |  |  | <0,050 | 0,010 |
| M | Ozon | mg/l | (A)PB-26/Pwyd. 4 z dnia 10.01.2022 | od 0,00 do 0,05; mg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) |  |  | <0,03 | 0,02 |
| MZ - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI: Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej. |  |  |  |  |  |  |  |  |